NABAVKAI I UGRADNJA LIFTA PRVENSTVENO ZA POTREBE INVALIDNIH OSOBA

Tehnička specifikacija:

- vrsta uređaja – Lift na električni pogon za prijevoz putnika i invalidnih osoba

- nosivost – od 400 kg – 700 kg uslov da zadovoljava evropske i BiH standarde za prijevoz invalidnih osoba

- Postojeće vozno okno:

- Armirano-betonsko okno obloženo sa sigurnosnim staklom sa jedne strane

- Visina dizanja: 8850 mm

- Dimenzije: 1700 mm  x 1800 mm

- Nadvišenje: 3500 mm

- Dubina jame voznog okna 1500 mm

- Broj stanica – 2/1 + 1 sa suprotne strane pod 900

- Vrsta pogona – Frekventno regulisani bez reduktorski elektromotor s pogonskom užnicom

- Upravljanje: Mikroprocesorsko - simpleks- pozivno

- Vrata voznog okna:

- Automatska teleskopska, horizontalno posmična

- Dimenzije: 900x2000 mm

- Obloga: nehrđajući čelični lim – Inoks

- Prag vrata: aluminijski

- Vatrootpornost vrata: E120

- Kabina:

- Tip kabine: AMETAL

- Dimenzije kabine: širina – min. 1000 mm, max. 1400 mm, dubina: min. 1000 mm max. 1500 mm

- svijetla visina: 2150 mm

- Stranice: metalne, obložene nehrđajućim čeličnim limom – Inoks

- Strop: nehrđajući čelični lim

- Pod: crna protuklizna guma

- Rukohvat: bočna stranica

- Ogledalo: bočna stranica

- Rasvjeta: indirektna u stropu

- Ostalo: ventilator kabine, panik rasvjeta, indikator

- opterećenja kabine, uređaj za opterećenje kabine,

- govorna veza sa službom pomoći

- Vrata kabine:

- Automatska teleskopska, horizontalno posmična

- VVVF

- Dimenzije: 900x2000 mm

- Obloga: nehrđajući čelični lim – Inoks

- Zaštita putnika: svjetlosna zavjesa

- Upravljanje i signalizacija:

- Mikroprocesorsko – simpleks – pozivno

- Automatska evakuacija u najbližu stanicu kod nestanka električnog napajanja

- Požarni program (evakuacijska vožnja u jednu određenu stanicu)

- Upravljačka lamela SMCOP (mehanički tasteri prema broju stanica, pokazivač položaja kabine i smjera daljnje vožnje, taster za alarm, tasteri za otvaranje i zatvaranje vrata)

- Pozivna kutija, pokazivač položaja kabine i smjera daljnje vožnje na svim stanicama

- Bravica na ključ za pozivanje lifta u stanici 0

- Braille oznake na pozivnim tasterima

- Hvatački uređaj: Na kabini, s progresivnim djelovanjem

- Protuteg lifta: Čelični okvir ispunjen blokovima (čelik), ovjesne užetnjače učvršćene na čeličnom okviru

- Ovjes kabine i protutega: Faktor ovjesa 2:1

- Odbojnici kabine i protutega: Sa akumulacijom energije, poliuretanski

- Ostalo:

- Rasvjeta duž voznog okna sa naizmjeničnim prekidačima u upravljačkom ormaru, jami okna i krovu kabine.

- Inspekcijsko upravljanje u upravljačkom ormaru, jami okna i krovu kabine

- Alarmni uređaj i panik rasvjeta ispod i iznad kabine.

- Ljestve u jami voznog okna.

- Taster za resetovanje inspekcijskog upravljanja u jami okna.

- Uređaj protiv prekomjerne brzine kabine prema gore

- Uređaj protiv nekontroliranog kretanja kabine

- izrada projektne dokumentacije lifta, uputstva i piktograma za korištenje

- Zanatski radovi vezani uz pripremu nosača za podizanje opreme u oknu, dodatne traverze i kuke,

- Povezivanje metalnih dijelova lifta u jami i vrhu okna na zaštitno uzemljenje objekta,

- puštanje lifta u automatski rad

- Svi ostali fini građevinski radovi potrebni za upotrebu lifta

- pregled i ispitivanje lifta od strane ovlaštene institucije izdavanje certifikata za upotrebu

- obavezna servisna podrška u BIH

- garancija na lift min. 2 godina